Testiranje prije ulaganja

Proračun investicije u kombinaciju fotonaponskog izvora i pohrane energije u industrijskom pogonu​

LARES

Sadržaj

Izvještaj o optimizaciji za Metal Product d.o.o.	2

Sažetak	2

Glavne Prednosti	2

Ulazni parametri	3

Preporučena Konfiguracija Sustava	4

Fotonaponski (FN) sustav	4

Baterijski sustav pohrane energije (BESS)	4

Priključak na električnu mrežu	5

Rad sustava	6

Fotonaponski sustav	6

Interakcija s mrežom	6

Sažetak rada BESS-a:	7

Financijska Analiza	9

Investicijski troškovi	9

Godišnji troškovi i uštede	9

Razdoblje povrata investicije	10

Ključni pokazatelji uspješnosti	10

Odricanje od odgovornosti	11

Kontakt	11

# Izvještaj o optimizaciji za Metal Product d.o.o.

## Sažetak

Ključne preporuke

Instalirati baterijski sustav pohrane energije

0 kWh / 0 kW

Instalirati fotonaponski sustav vršne snage

130.39 kW

Cilj analize je odrediti optimalan rad i optimalnu veličinu novog baterijskog sustava pohrane energije te novog fotonaponskog sustava za industrijski pogon uzimajući pri tom u obzir trošak investicije, rada te održavanja i degradacije sustava.

### Glavne Prednosti

  - Procijenjene godišnje uštede od €7509.05 (1.96%).

  - Smanjenje vršne potražnje iz mreže u prosjeku za 9.27%.

Ušteda

Ukupna godišnja ušteda: €7509.05

Smanjenje godišnjih troškova: 1.96%

Procijenjeno razdoblje povrata investicije od 15.48 godina.

## Ulazni parametri

| Parametar | Vrijednost | Jedinica |
| --- | --- | --- |
| Cijena FN panela | 891.32 | €/kWp |
| Cijena baterijskog spremnika | 400 | €/kWh |
| Cijena pretvarača | 1 | €/kW |
| Cijena el. energije (VT) | 0.90322 | €/kWh |
| Cijena el. energije (NT) | -0.09971 | €/kWh |
| Cijena vršne snage | 3.865 | €/kW/mjesec |

## Preporučena Konfiguracija Sustava

Ovaj odjeljak opisuje optimalne veličine za fotonaponski sustav te za baterijski sustav pohrane energije. Također opisuje optimizirane ugovorene vršne snage za svaki mjesec u godini.

Priključak na mrežu ostaje nepromijenjen.

### Fotonaponski (FN) sustav

- Lokacija i razmještaj panela

my_image

Slika 1 Prikaz lokacije planirane za instalaciju FN sustava

| ID niza | Maksimalna snaga (kWp) | Orijentacija | Nagib (°) | Opis/Napomena | Preporučena nova instalirana snaga (kWp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54.375 | 156.0 | 5.0 |  | 0.0 |
| 2 | 90.75 | -24.0 | 5.0 |  | 0.0 |
| 3 | 107.25 | 64.0 | 5.0 |  | 0.0 |
| 4 | 31.5 | -116.0 | 5.0 |  | 0.0 |
| 5 | 77.625 | 91.0 | 5.0 |  | 0.0 |
| 6 | 75.0 | -89.0 | 5.0 |  | 75.0 |
| 7 | 69.375 | 1.0 | 5.0 |  | 55.38728443016435 |
| UKUPNO |  | - | - | - | 130.38728443016436 |

- Postojeći fotonaponski sustav: 0.0 kWp

- Preporučeni novi sustav: 130.39 kWp

- Ukupno: 130.38728443016436 kWp

### Baterijski sustav pohrane energije (BESS)

- Postojeći sustav:

  - Kapacitet baterije: 0 kWh

  - Snaga pretvarača: 0 kW

- Preporučeni novi sustav:

  - Novi kapacitet baterije: 0 kWh

  - Novi pretvarač: 0 kW

- Konačni ukupni BESS:

  - Ukupni kapacitet baterije: 0 kWh

  - Ukupna snaga pretvarača: 0 kW

### Priključak na električnu mrežu

- Postojeći priključak: 1046 kW (Ostaje nepromijenjen)

## Rad sustava

Ovaj odjeljak opisuje očekivani način rada preporučenog sustava i njegovu interakciju s elektroenergetskom mrežom.

### Fotonaponski sustav

Procijenjena godišnja proizvodnja dodatnog fotonaponskog sustava iznosi 186.76 MWh.

  - Raspodjela godišnje proizvodnje

| Stavka | Godišnja vrijednost (MWh) |
| --- | --- |
| FN energija za pokrivanje potrošnje | 153.99 |
| FN energija za punjenje baterije | 0.0 |
| FN energija izvezena u mrežu | 32.77 |
| Ukupno proizvedena FN energija | 186.76 |

Slika 2 Agregirana proizvodnja svih nizova za jedan karakterističan sunčani dan

### Interakcija s mrežom

- Procijenjena godišnja energija kupljena iz mreže:

| Osnovno | Optimizirano |
| --- | --- |
| 3152.46 MWh | 3010.95 MWh |

- Procijenjena godišnja energija prodana u mrežu: -23.88 MWh

- Neto godišnja razmjena s mrežom: 2987.07 MWh

Slika 3 Usporedba izmjene s mrežom prije i poslije investicije na razini dana

Slika 4 Usporedba izmjene s mrežom prije i poslije investicije na razini tjedna

- Vršna potražnja prikazana za svaki mjesec:

| Mjesec | Osnovna vršna potražnja | Optimizirana vršna potražnja |
| --- | --- | --- |
| Siječanj | 1045.15 kW | 944.25 kW |
| Veljača | 992.78 kW | 867.33 kW |
| Ožujak | 947.23 kW | 821.98 kW |
| Travanj | 873.94 kW | 730.48 kW |
| Svibanj | 825.31 kW | 792.7 kW |
| Lipanj | 713.18 kW | 657.21 kW |
| Srpanj | 851.62 kW | 765.92 kW |
| Kolovoz | 1035.26 kW | 942.01 kW |
| Rujan | 939.79 kW | 880.92 kW |
| Listopad | 980.21 kW | 896.86 kW |
| Studeni | 837.84 kW | 775.87 kW |
| Prosinac | 818.16 kW | 766.78 kW |

Slika 5 Usporedba vršne potražnje prije i poslije optimizacije

### Sažetak rada BESS-a:

  - Sažetak (npr. Puni se iz viškova FN proizvodnje, prazni se tijekom vršnih sati/niske FN proizvodnje)

  - Procijenjeni Godišnji Protok Energije kroz BESS: 0.0 kWh

  - Broj ciklusa godišnje: 0

Slika 6 Rad sustava na razini dana

Slika 7 Rad sustava na razini tjedna

## Financijska Analiza

Ovaj odjeljak prikazuje potrebnu investiciju i projicirane financijske performanse optimiziranog sustava.

### Investicijski troškovi

- FN Sustav: €116216.79

- Baterija: €0.0

- Pretvarač: €0.0

- Ukupna procijenjena investicija: €116216.79

### Godišnji troškovi i uštede

| Komponenta troška | Stanje bez investicije (€) | Stanje s investicijom (€) | Godišnja ušteda (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kupnja energije | 341328.76 | 328636.19 | 12692.57 |
| Naknade za vršnu snagu | 41975.76 | 38040.54 | 3935.22 |
| Održavanje (postojeće + novo) | 0.0 | 1564.65 | -1564.65 |
| Degradacija/Zamjena | 0 | 4648.67 | -4648.67 |
| Ukupni godišnji troškovi | 383304.52 | 375795.47 | 7509.05 |

### Razdoblje povrata investicije

- Jednostavno razdoblje povrata investicije: (Ukupna Investicija / Ukupna Godišnja Ušteda) = 15.48 godina

- Povrat investicije (ROI): 103.38%

- Neto sadašnja vrijednost: {{ net_present_value }} € (uz diskontnu stopu {{ disc_rate }}%)

- Interna stopa povrata (IRR): {{ internal_rate_of_return }}%

- Ujednačeni trošak proizvedene energije (LCOE): {{ lcoe }} €/kWh

Ušteda

Ukupna godišnja ušteda: €7509.05

Smanjenje godišnjih troškova: 1.96%

Slika 8 Usporedba troškova s i bez investicije

### Ključni pokazatelji uspješnosti

- Energetska samodostatnost: 82.45%

- Smanjenje vršne potražnje iz mreže: 9.27%

- Smanjenje godišnjih troškova: 1.96%

## Ulazni podaci za optimizaciju

Ovaj odjeljak pruža pregled ključnih ulaznih podataka i pretpostavki korištenih u optimizacijskom modelu.

1. Opći i lokacijski parametri

- Zemljopisna dužina (Longitude): 16.2780349 °

- Zemljopisna širina (Latitude): 46.0940064 °

- Vremenski korak analize: 1 h

- Projektni vijek trajanja: 40 godina

- Maksimalna ukupna investicija: 1000000 €

- Maksimalni period povrata investicije: 20 godina

2. Parametri fotonaponskog (PV) sustava

Konfiguracija polja:

- Broj fotonaponskih polja: 7

- Orijentacija polja: [ 156.  -24.   64. -116.   91.  -89.    1.] °

- Nagib polja: [5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.] °

Troškovi i vijek trajanja:

- Investicijski trošak (CAPEX): 891.32 €/kW

- Subvencija na investiciju: 0 %

- Godišnji troškovi održavanja (OPEX): 12 €/kW

- Trošak zamjene: 891.32 €/kW

- Životni vijek PV panela: 25 godina

Veličina i ograničenja:

- Maksimalna ukupna snaga instalacije: [ 54.375  90.75  107.25   31.5    77.625  75.     69.375] kW

- Minimalna veličina po polju (faktor): [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]

- Maksimalna veličina po polju (faktor): [ 54.375  90.75  107.25   31.5    77.625  75.     69.375]

3. Parametri baterijskog sustava pohrane (BESS)

Performanse:

- Životni vijek u ciklusima: 6500 ciklusa

- Maksimalna dubina pražnjenja (DoD): 85.0 %

- Efikasnost punjenja: 100 %

- Efikasnost pražnjenja: 100 %

Troškovi:

- Investicijski trošak (CAPEX): 400 €/kWh

- Subvencija na investiciju: 0 %

- Godišnji troškovi održavanja (OPEX): 10 €/kWh

- Trošak zamjene baterijskih članaka: 400 €/kWh

Veličina i ograničenja:

- Minimalni kapacitet baterije: 0 kWh

- Maksimalni kapacitet baterije: 100000 kWh

4. Parametri pretvarača snage (Power Converter - PC)

Performanse i vijek trajanja:

- Efikasnost punjenja: 0.93 %

- Efikasnost pražnjenja: 0.93 %

- Životni vijek pretvarača: 15 godina

Troškovi:

- Investicijski trošak (CAPEX): 1 €/kW

- Subvencija na investiciju: 0 %

- Godišnji troškovi održavanja (OPEX): 1 €/kW

- Trošak zamjene: 1 €/kW

Veličina i ograničenja:

- Minimalna snaga pretvarača: 0 kW

- Maksimalna snaga pretvarača: 100000 kW

5. Tarifni sustav i cijene energije

Vremena tarifa:

- Početak Više Dnevne Tarife (VT): 7:00 h

- Kraj Više Dnevne Tarife (VT): 21:00 h

Cijene:

- Cijena kupovne energije (VT): 0.147025352 €/kWh

- Cijena kupovne energije (NT): 0.085168778 €/kWh

- Otkupna cijena (predaja u mrežu - VT): 0.1323228168 €/kWh

- Otkupna cijena (predaja u mrežu - NT): 0.0766519002 €/kWh

6. Parametri priključka na mrežu (EGC)

- Postojeći zakupljeni kapacitet priključka: 1046 kW

- Cijena obračunske vršne snage: 3.865 €/kW/mjesec

- Investicijski trošak povećanja kapaciteta: 225.63 €/kW

- Minimalno moguće povećanje kapaciteta: 0 kW

- Maksimalno moguće povećanje kapaciteta: 0 kW

## Odricanje od odgovornosti

Ovi rezultati temelje se na dostavljenim podacima i pretpostavkama modeliranja. Stvarne performanse mogu varirati.

## Kontakt

Prof. dr. sc. Mario Vašak	mario.vasak@fer.unizg.hr

Filip Rukavina, mag. ing.	filip.rukavina@fer.unizg.hr

Dr. sc. Marko Kovačević	marko.kovacevic@fer.unizg.hr

Ivan Grabić, mag. ing.	ivan.grabic@fer.unizg.hr

Antonio Karneluti, mag. ing.	anotnio.karneluti@fer.unizg.hr